餐厨废弃物与生活垃圾协同焚烧处理

技术标准

Technical Code of Co-processing for Food Waste with Municipal Solid Waste Incineration

（征求意见稿）

前 言

根据江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于开展2019年度江苏省工程建设标准和标准设计复审及编制修订计划申报的通知》（苏建函科〔2019〕457号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家有关技术规范与标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.总体设计；5.餐厨预处理；6.协同处理/利用；7.辅助设施；8.工程施工及验收；9.运营维护；10.风险控制及应急处置。

本规范由江苏省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由中国天楹股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送中国天楹股份有限公司（地址：江苏省海安市黄海大道西268号；邮政编码：226600）。

本规范主编单位：中国天楹股份有限公司。

本规范参编单位：中国光大环境（集团）有限公司、江苏省城市管理与行政执法学会、常州市城市管理局、苏州市城市管理局、维尔利环保科技集团股份有限公司。

本规范主要起草人员：XXX。

本规范主要审查人员：XXX。

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 总体设计	5

4.1 一般规定	5

4.2 建设规模	5

4.3 选址	5

4.4 总图设计	6

5 餐厨预处理	7

5.1 一般规定	7

5.2 接料与输送	7

5.3 固液分离	7

5.4 油脂提取	8

6 协同处理/利用	9

6.1 一般规定	9

6.2 固杂协同处理	9

6.3 废水协同处理	10

6.4 臭气协同处理	10

6.5 热能协同利用	11

6.6 电能协同利用	11

6.7 其它协同利用	11

7 辅助设施	12

7.1 建筑与结构	12

7.2 给排水	12

7.3 电气与自控	13

7.4 采暖通风与空调	13

7.5 消防	13

7.6 环境保护	13

8 工程施工及验收	15

9 运营维护	16

9.1 一般规定	16

9.2 运营管理	16

9.3 维护管理	17

10 风险控制及应急处置	18

本规范用词说明	19

引用标准名录	20

附：条文说明	21

# 1 总则

1.0.1 为贯彻落实国家餐厨废弃物处理的法规和技术政策，实现餐厨废弃物的减量化、资源化和无害化处理，规范餐厨废弃物与生活垃圾焚烧协同处理工程建设，特制订本技术规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建协同处理工程的设计、施工、验收及运营。

1.0.3 协同处理工程建设应采用先进、成熟、可靠的技术和设备，做到运行可靠、风险可控、环境友好、安全卫生、资源节约、经济合理、管理科学，可实现降低“邻避”、协同高效、节省投资的目的。

1.0.4 协同处理工程建设除应符合本技术规范外，尚应符合国家及江苏省现行有关法律法规、技术标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 废弃食用油脂  oil in food waste

不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。

2.0.2 餐厨废弃物  food waste

除居民日常生活以外的食品加工、餐饮服务、集体供餐等活动中产生的食物残余和废弃食用油脂等废弃物。

2.0.3 餐厨废弃物预处理  food waste pretreatment

为使餐厨废弃物特性满足后续的处理要求，对其预先进行的分选、破碎、除砂、脱水、提油等处理过程。下文简称“餐厨预处理”。

2.0.4 协同处理  co-processing

餐厨废弃物经预处理产生的废弃物进入生活垃圾焚烧发电厂（下文简称“焚烧厂”）配套设施进行协同处理的过程。

2.0.5 协同利用  co-utilization

餐厨预处理设施所需的能源和其它配套设施由焚烧厂提供进行协同利用的过程。

2.0.6 协同处理工程  co-processing engineering

由餐厨预处理设施以及固杂协同处理、废水协同处理、臭气协同处理、热能协同利用、电能协同利用等设施构成的工程。

2.0.7 脱水残渣  dewatering residue

餐厨废弃物在脱水预处理过程中分离出的含有有机颗粒的固相物。

2.0.8 沼渣  solid digestate

餐厨废弃物厌氧发酵后产生的混合物经过固液分离系统产生的固相物。

2.0.9 固杂  solid impurities

餐厨预处理过程中分离出的固相物、以及这些固相物经过堆肥或生物转化产生的惰性物和经过厌氧发酵产生的脱水沼渣的统称。

# 3 基本规定

3.0.1 餐厨废弃物产生量较大且已建、在建、拟建焚烧设施的地区，应优先考虑餐厨废弃物与生活垃圾进行焚烧协同处理。

3.0.2 食品加工厂、肉联加工厂、油脂加工厂、大型超市等地产生的食品废弃物可逐步纳入协同处理范畴。

3.0.3 协同处理工程应进行环境影响评价。

3.0.4 协同处理工程应做到技术可靠、系统运行稳定、排放达标，处理后的残余物应得到妥善处置。

# 4 总体设计

## 4.1 一般规定

4.1.1 协同处理工程应由主体工程设施、辅助工程设施、生产管理和生活服务设施构成，并应符合下列规定：

1 主体工程设施应包括：预处理、油脂储存、物流输送及计量、焚烧、废水处理、除臭、垃圾热能利用、烟气净化等设备和设施。

2 辅助工程设施应包括：给排水、电气与自控、采暖通风与空调、消防、监测、冲洗、消毒、维修等设施。

3 生产管理和生活服务设施应包括：办公室、值班室、休息室、宿舍、食堂等设施。

4.1.2 协同处理工程应包括预处理、固杂协同处理、废水协同处理、臭气协同处理、热能协同利用、电能协同利用等系统。

4.1.3 新建协同处理工程，餐厨预处理设施和焚烧厂应同步规划设计。

4.1.4 协同处理工程的建设，应考虑关键设备的备用性。

## 4.2 建设规模

4.2.1 协同处理工程的建设，应根据当地总体规划、环境卫生规划、餐厨废弃物和生活垃圾近远期预测产生量及收集率，并考虑焚烧厂协同处理能力，合理确定餐厨预处理设施与焚烧厂的处理规模与分期建设要求。

4.2.2 餐厨废弃物预测产生量，可根据当地实际统计数据及增长率确定，也可按人均日产生量进行估算，人均日产生量估算宜按《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184执行。

## 4.3 选址

4.3.1 已建、在建、拟建焚烧厂的地区，宜在焚烧设施毗邻位置建设餐厨预处理设施。

4.3.2 餐厨预处理设施建设时，应综合考虑服务区域、餐厨废弃物收集运输能力等因素，适当预留扩建用地或主厂房扩建端。

4.3.3 餐厨预处理设施选址应结合焚烧厂协同处理衔接条件及交通运输、供电、给排水等基础设施条件，合理布局，并应利于节约用地和成本，利于控制对周围环境的影响。

4.3.4 餐厨预处理设施建设时，选址应处于工程地质和水文地质条件相对稳定的区域，应符合当地城市总体规划、环境及卫生等相关要求。

## 4.4 总图设计

4.4.1 协同处理工程各项设施应按功能分区合理布局，平面和竖向设计经济合理，满足工艺流程的要求，用地指标应符合国家及当地土地、规划等行政主管部门的规定。

4.4.2 餐厨预处理设施与焚烧厂合并建设时，二者产生的固杂、废水、臭气的处理设施宜共用。

4.4.3 总平面布置应最大程度地减少垃圾卸料及处理过程中的臭气、废水、噪声等对厂内设施及周围环境的影响。

4.4.4 餐厨预处理设施与焚烧厂合并建设时，厂内通向餐厨预处理设施卸料平台的道路宜与焚烧厂共用。

4.4.5 餐厨预处理设施采用高台卸料方式时，如通向卸料平台的坡道无法与焚烧厂共用时，坡道应根据地形条件、物流需求合理布置，且应符合《公路工程技术标准》JTG B01的规定。4.4.6 餐厨预处理设施宜设置应急停车场，应急停车场应优先考虑与焚烧厂共用，不具备共用条件时，应急停车场宜设在卸料间物流出入口附近。

# 5 餐厨预处理

## 5.1 一般规定

5.1.1 餐厨预处理设备设施应具有耐冲击负荷、耐腐蚀、耐磨损、防粘、防缠绕等性能。

5.1.2 餐厨预处理生产线应做到全程密闭，无异味溢出。

5.1.3 餐厨预处理应包括接料与输送、固液分离、油脂提取等工序。

5.1.4 餐厨预处理应做到日进日清。

## 5.2 接料与输送

5.2.1 餐厨废弃物宜实施分类收集和分类运输，不得混入有害垃圾、建筑垃圾与其他垃圾。

5.2.2 与生活垃圾焚烧协同处理的餐厨废弃物应进行计量，统计数据应单独生成和同步上报。

5.2.3 餐厨废弃物卸料间应密闭并负压收集恶臭气体。

5.2.4 餐厨废弃物接料和输送过程中应避免餐厨废弃物飞溅和散落。

5.2.5 餐厨废弃物卸料间应设置地面和设备冲洗及废水导排设施。

5.2.6 餐厨废弃物的接料应符合下列规定：

1 卸料平台尺寸应满足餐厨废弃物最大收运车的卸料作业。

2 接料仓底部应设置滤网，可实现最大限度滤水，滤网孔不堵塞，保证输送机稳定、可靠、连续的运行。

3 接料仓应配置餐厨废水收集箱，餐厨废水收集箱能够满足接料装置排出的餐厨废水的收集和储存的要求。

5.2.7 餐厨废弃物的输送设施应全程保持密封，并具有防漏水功能。

## 5.3 固液分离

5.3.1 餐厨废弃物的固液分离宜采用分选、破碎、除砂、脱水等工序的一种或几种组合。

5.3.2 设置餐厨废弃物分选系统的应符合下列规定：

1 分选系统宜根据后续提油设备要求及运营稳定性设置多级分选，多级分选可选用以下分选方式：粗大杂物分选、重质分选、轻质分选、微（砂）质分选。

2 分选系统应将餐厨废弃物中90%以上的粗大杂物分离出去。

3 分选出的粗大杂物宜回收利用或输送至焚烧厂集料坑进行焚烧协同处理。

5.3.3 设置餐厨废弃物破碎系统的应符合下列规定：

1 破碎系统应将餐厨废弃物破碎成一定粒度范围内的颗粒，颗粒粒径应根据物料性质和后续设备处理需求而定。

2 破碎设备应具有防卡防缠绕功能，防止硬物及柔性杂物损坏设备。

3 破碎设备应便于清洗，停止运转后应及时清洗。

5.3.4 设置餐厨废弃物除砂系统的应符合下列规定：

1 除砂系统筛分排出的砂石、碎片等杂物宜填埋处理。

2 除砂设备宜具有反冲洗功能，反冲洗水量与处理量比例宜小于1:50。

5.3.5 餐厨废弃物脱水系统分离出的脱水残渣，宜输送至焚烧厂集料坑进行焚烧协同处理。

5.3.6 固液分离后的液相应满足后续油脂提取要求，尽可能减少固相物的残留。

5.3.7 预处理分离出的所有固相物含水率不宜大于75%。

## 5.4 油脂提取

5.4.1 餐厨废弃物的油脂提取可包括制浆、湿热处理、提油等步骤。

5.4.2 设置餐厨废弃物制浆系统的，制浆系统将餐厨废弃物破碎后的浆料粒径和含固率应根据后续设备处理需求而定。

5.4.3 固液分离后的液相最终应经过湿热处理后进入油脂分离设备进行提油。湿热处理温度不宜低于70℃。

5.4.4 餐厨废弃物液相油脂分离收集率不应低于95%，提取到的粗油脂含水率应小于3%。

5.4.5 粗油脂应交给有资质的油脂处理单位进行深度处理和利用，严禁以任何形式进入食物链。

5.4.6 提油后的废水宜输送至焚烧厂废水处理系统进行协同处理。

5.4.7 提油后的脱水残渣可输送至焚烧厂集料坑进行焚烧协同处理。

# 6 协同处理/利用

## 6.1 一般规定

6.1.1 协同处理/利用的环节宜包括废弃物（如固杂、废水、臭气）协同处理，能源（如热能、电能）协同利用，以及其它（如计量设施、办公设施、给排水系统）协同利用。

6.1.2 协同处理/利用工艺流程可参考图6.1.2。餐厨预处理设施产生的所有废弃物（固杂、废水、臭气）可直接进入焚烧厂配套设施进行协同处理，部分废弃物（固杂、废水）也可先经过堆肥、生物转化或厌氧发酵后，产生的二次污染物（惰性物、沼渣、沼液）再进入焚烧厂配套设施进行协同处理。餐厨预处理设施所需热能和电能应优先考虑由焚烧厂供给。

图6.1.2 协同处理/利用工艺流程参考图

6.1.3 当焚烧厂满足餐厨预处理设施协同需求时，餐厨预处理设施宜与焚烧厂协同，协同工艺应同时满足二者的需求并达到排放标准；当焚烧厂不满足餐厨预处理设施协同需求时，餐厨预处理设施应建设配套工艺。

## 6.2 固杂协同处理

6.2.1 协同处理的餐厨固杂量不宜超过焚烧厂垃圾日处理量的5%。

6.2.2 餐厨固杂统一收集后，宜先送至焚烧厂的生活垃圾集料坑，再进入焚烧炉进行焚烧协同处理或者直接送入焚烧炉。

6.2.3 餐厨固杂运送至焚烧厂的过程，应全程密闭，防止跑冒滴漏和臭气散发。

6.2.4 餐厨固杂与生活垃圾混合后的热值，应满足焚烧炉设计垃圾低位热值，以及保证正常运行的焚烧炉下限垃圾低位热值和焚烧炉上限垃圾低位热值的要求。

6.2.5 餐厨固杂焚烧协同处理工艺设计应符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90的规定。

## 6.3 废水协同处理

6.3.1 餐厨预处理设施产生废水的主要环节应包括预处理过程、餐厨废弃物收运车/卸料平台/接料仓的冲洗过程。

6.3.2 餐厨预处理设施产生的废水经计量后宜优先考虑直接或经过适当除油预处理进入焚烧厂废水处理系统协同处理，或经过厌氧发酵后产生的沼液进入焚烧厂废水处理系统协同处理，进水水质和水量应不影响焚烧厂废水处理系统的正常运行，餐厨废水与焚烧厂渗滤液协同处理的比例不宜超过1:5。

6.3.3 废水协同处理系统应具有足够的抗冲击负荷能力。

6.3.4 废水处理工艺选择，应符合《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150的规定，排放指标应符合环评规定。

## 6.4 臭气协同处理

6.4.1 餐厨预处理设施产生臭气的主要环节应包括接料、输送、固液分离、油脂提取等过程。

6.4.2 餐厨预处理设施产生臭气的各个环节应采取密闭措施，并应设置臭气收集设施。不能密闭的部位应设置局部吸风装置。具体措施如下：

1 卸料间和生产车间应保持微负压控制；

2 接料仓应配置自动或半自动密封盖板和臭气吸风接口；

3 关键过料设备均应采用全密封设计，同时设置臭气吸风接口。

6.4.3 餐厨预处理设施臭气和焚烧厂臭气宜分别单独收集，防止对焚烧厂运行造成影响。

6.4.4 餐厨预处理设施产生的臭气应优先考虑进入焚烧厂协同处置，即进入焚烧炉焚烧助燃。

6.4.5 臭气协同处理应充分考虑餐厨预处理设施臭气的高温及含油特性以及焚烧厂的臭气接收能力。

6.4.6 焚烧厂停炉检修时，焚烧厂应急除臭系统应同时满足处理焚烧厂臭气和餐厨预处理设施臭气的能力。

6.4.7 当焚烧厂无法接收餐厨预处理设施全部臭气时，餐厨预处理设施应配套建设臭气处理系统，餐厨预处理设施进入焚烧厂的臭气和进入餐厨预处理设施臭气处理系统的臭气宜分别单独收集，防止互相干扰。

6.4.8 臭气处理后应达到《恶臭污染物排放标准》GB 14554或环评规定。

## 6.5 热能协同利用

6.5.1 餐厨预处理设施热能需求环节应主要包括油脂提取、油脂储存等过程。

6.5.2 餐厨预处理设施应优先考虑利用焚烧厂热能作为系统热源，并考虑当焚烧厂停机检修无热源供给时的备用热源。

6.5.3 餐厨预处理设施与焚烧厂之间热能交换应设置计量装置。

## 6.6 电能协同利用

6.6.1 餐厨预处理设施应优先考虑利用焚烧厂产生的电能作为电源，按照相关规定办理备案手续，并以电网作为备用电源。

6.6.2 餐厨预处理设施与焚烧厂之间应设置用电量计量装置。

## 6.7 其它协同利用

6.7.1 餐厨预处理设施宜与焚烧厂共用进料通道、计量设施、卸料平台。

6.7.2 餐厨预处理设施应优先考虑利用焚烧厂的办公设施、给排水系统、生活服务设施等公用设施。

# 7 辅助设施

## 7.1 建筑与结构

7.1.1 餐厨预处理设施建筑的风格及色调应与焚烧厂内外环境相协调，造型应简洁大方、经济实用。

7.1.2 厂房设计布置应满足工艺设备安装、维护、检修、物料输送、污染控制等要求，各作业区应保证人流、物流分开设置，物流出入顺畅。

7.1.3 厂房楼（地）面设计，除满足工艺要求外，应符合《建筑地面设计规范》GB 50037与《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定，应满足耐腐蚀、防渗水等要求，对可能被腐蚀介质侵蚀的部位，应按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046执行相应的防腐措施。

7.1.4 对可能产生臭气的车间采用强制通风，其他建筑物宜采用自然通风，窗户设计应有利于组织自然风。

7.1.5 建筑防火设计应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定。

7.1.6 地基基础设计应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。

## 7.2 给排水

7.2.1 厂内给水工程设计应符合《室外给水设计规范》GB 50013和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

7.2.2 餐厨预处理生产用水应包括工艺用水、车辆冲洗用水、地面冲洗用水、绿化用水及消防用水等，各项用水量应根据各工艺要求确定。生产用水水源选择及供水系统设计，应充分考虑节水。

7.2.3 餐厨预处理过程中的工艺用水宜使用餐厨废水处理后的再生水，不宜使用新鲜水。

7.2.4 厂内排水工程设计应符合《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

## 7.3 电气与自控

7.3.1 厂内电气设计应符合《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184及《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90的规定。

7.3.2 厂内自动化控制系统宜包括：计量系统、餐厨预处理系统、通风除臭系统和其他必要的控制系统。

7.3.3 电气布置区域应采用防鼠破坏措施。

## 7.4 采暖通风与空调

7.4.1 易产生挥发气体和臭味的部位应设置通风除臭设施。散发较多挥发性气体和臭味的部位或房间，应采用局部机械排风除臭的通风工艺。散发少量挥发性气体和臭味的部位或房间，宜采用全面通风换气。

7.4.2 采暖通风与空调工程设计应符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。

## 7.5 消防

7.5.1 餐厨预处理设施和焚烧设施应设置室内外消防系统，并应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。

7.5.2 油脂储存间、电气设备间和中央控制室等火灾易发部位或房间，应设消防报警设施。

## 7.6 环境保护

7.6.1 厂内各类设施的噪声处理应符合下列规定：

1 高噪声设备应采取有效的隔声、吸声、降噪等措施。具体措施如下：分选设备、破碎设备、水泵、风机等应采用低噪声设备；高噪声设备应布置在密闭的建筑物内，并远离厂界布置；产生振动的设备应采用隔振措施。

2 作业区的噪声应符合《标准声环境质量标准》GB 3096的规定，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定。

7.6.2 厂内各类设施的环境监测内容应包括：

1 工作场所监测内容应包括：噪声、有害气体（H2S、NH3）等。

2 排气口监测内容应包括：有害气体（H2S、SO2、NH3）等。

3 厂界监测内容应包括：噪声、臭气、排放污水水质指标（CODCr、BOD5、NH3-N等）。

4 监测频次应符合环评规范及其批复的要求。

# 8 工程施工及验收

8.0.1 建筑、安装工程应符合施工图设计文件、设备技术文件的要求。施工时若遇到无法按原设计施工的情况时，应取得设计变更文件后再进行施工。

8.0.2 餐厨预处理设施涉及的建筑物、构筑物、道路、设备、管道及电缆等工程的施工及验收均应符合相应的国家现行施工和验收规范或规程的要求。施工中使用的材料和设备均应有技术质量鉴定文件或合格证书。

8.0.3 餐厨废弃物处理生产线的验收，除应符合国家现行相关验收标准外，还应具备以下条件：

1 接料与输送、固液分离、油脂提取、协同处理、辅助设施等均安装完毕，并带负荷试运行合格；

2 处理量和各项技术参数均达到设计要求；

3 电气系统和仪表控制系统均安装调试合格；

4 各设备均应分别进行空载和满载联动运行，联动运行持续时间应大于单班作业时间。

8.0.4 餐厨预处理设施竣工验收前，严禁投入使用。

# 9 运营维护

## 9.1 一般规定

9.1.1 协同处理工程应根据工艺设备系统的结构和性能制订相应的操作规程和工艺管理手册，定期对相关设施进行维护管理，满足生产需求。

9.1.2 协同处理工程运行管理、操作和维护人员应按规程进行操作，保证设施运行可靠，环保措施有效，污染物达标排放。

9.1.3 运营人员上岗前必须进行培训，车辆及特种设备操作人员必须取得国家规定的相关资格证后持证上岗。

9.1.4 应在行业主管部门及卫生防疫部门的指导下建立疫情防控管理制度，对作业人员进行疫情安全防护培训。

9.1.5 重大传染病疫情期间，运营人员应根据国家及地方相关防疫要求做好个人防护，并每日上报个人健康状况，存在健康风险的人员不应上岗。

9.1.6 安全生产、劳动卫生应符合《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部（1996）第3号令）、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801和《工业企业设计卫生标准》GB Z1的规定。

## 9.2 运营管理

9.2.1 运营管理人员应熟悉设备运行管理制度，熟悉设备运行技术指标，掌握其岗位运行维护要求，遵守安全操作规程。

9.2.2 设备启动前应做好全面检查和准备工作，确认无误后方可开机运行。

9.2.3 运行人员必须做好交接班记录，当班所发生问题应及时处理，如未能处理对当班所遗留问题应在交接班时详细交代。

9.2.4运营管理人员应定时巡检所操作或管辖设备的运行状况，并应及时准确做好运行纪录；发现设备运行异常时，应采取相应处理措施，并应及时上报；重大工艺调整必须履行申报程序。

9.2.5 应建立规范的协同处理台账，餐厨废弃物协同处理与产生、收集、运输应实行联单管理制度；计量设施应运行规范，信息记录应完整、清晰、及时和准确；宜与监管部门联网，共同打造智慧化管理平台。

9.2.6 餐厨废弃物卸料间和预处理车间等场地，应定期采取灭蚊蝇和消毒等措施。

9.2.7 在重大传染病疫情期间，应根据相关防疫要求做好科学消毒，设备进料口、出渣口、检查口等易造成泄漏的部位应重点加强消毒措施。

9.2.8 运营管理应做到安全生产制度明晰，生产、环保、消防和交通等方面的安全执行严格，避免安全事故；应保持厂区整洁，安全警示标志清晰醒目；应做到防火、防爆和防雷电及防突发事件等应急预案完善，职责分明，定期演练。

## 9.3 维护管理

9.3.1 运营管理人员应制订设备维护保养计划，包括设备仪器固定资产卡、部件保养记录和设备维修保养时间表等。

9.3.2 运行人员应定期对设备和辅助设施进行检修维护，确保卫生防疫设备和防护用品处于正常工作状态，不得擅自拆除或停止使用。

9.3.3 协同处理工程在餐厨预处理设施故障检修停机期间，应通知焚烧厂采取相应措施，及时调整餐厨废弃物产生的固杂、废水、臭气输送通道，确保焚烧厂运行稳定和避免环境污染。

9.3.4 协同处理工程在焚烧厂故障检修停机期间，应通知餐厨预处理设施采取相应措施，及时调整其固杂、废水、臭气输送通道及供电、供热和公用设施，餐厨预处理设施宜启动相应的应急预案。

# 10 风险控制及应急处置

10.0.1 餐厨预处理设施和焚烧厂应联合成立风险管理小组和应急处置小组，制定组织结构，并明确人员分工和岗位职责。

10.0.2 应根据餐厨预处理设施和焚烧厂协同运行的特点，制定风险点分析及预防方案，定期组织员工进行培训、学习。

10.0.3 应加强风险管理，定期对设备进行安全检测，对安全设施进行维护，并记录保存检测内容、时间及人员。

10.0.4 应制定餐厨废弃物污染突发事件防范和重大传染病疫情专项的应急预案，并报相关主管部门备案。

10.0.5 应建立易发事故点和面的档案及事故发生的分布图，制定相应的应急处理措施，配套相应的设备和设施。

10.0.6 应在餐厨预处理设施和焚烧厂之间建立联动风险控制及应急处置，定期开展联合应急演练。

10.0.7 应制定火灾预防措施，加强火源的管理，明确严禁烟火区域并设置警示牌，车间应加强通风，用火作业时应有专人监护。

10.0.8 应配备危险气体（CH4、H2S等）和危险化学品的监测、控制与防护设施。

10.0.9 应加强用电管理，实行临时用电工作票制度，做好用电设备的安全防护，严禁非专职电工进行涉电作业。

# 本规范用词说明

为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《室外给水设计规范》GB 50013

- 《室外排水设计规范》GB 50014

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

- 《建筑地面设计规范》GB 50037

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《生产过程安全卫生要求总则》 GB/T 12801

- 《恶臭污染物排放标准》GB 14554

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1

- 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90

- 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150

- 《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184

- 《公路工程技术标准》JTG B01

# 附：条文说明

餐厨废弃物与生活垃圾协同焚烧处理技术标准

条文说明

1 总则

1.0.1 本条阐明了本文件的目的。我国餐厨废弃物产生量大，含水率高、油脂和盐分含量高，易腐烂发臭，不及时有效妥善处理会威胁生态环境和食品安全。餐厨废弃物与生活垃圾焚烧协同处理技术的应用面持续扩展，具有独特的减量化和资源化优势，国内尚无相关标准出台。本技术规范的制定，对推广和发展江苏省餐厨废弃物处理技术有重要意义。

1.0.2 本条规定了本文件的适用范围。

1.0.3 本条对项目建设做了原则性的规定。

1.0.4 本条为本文件与国家、当地相关法律法规及技术标准的关系。

2 术语

2.0.1、2.0.2 这两条术语，采用的是现行《江苏省餐厨废弃物管理办法》（江苏省70号令）第二条的定义。

3 基本规定

3.0.1 将餐厨预处理设施与焚烧厂合建，有利于环境保护和资源利用，且在经济上较为合理可行。

3.0.2 食品加工厂、肉联加工厂、油脂加工厂、大型超市等地产生的食品废弃物与餐厨废弃物成分、性质类似，目前一般城市基本未设置此类工业固体废物的专门处理设施，若混入生活垃圾处理，会对生活垃圾处理设施的正常运行造成不利影响。

4 总体设计

4.1 一般规定

4.1.4 关键设备的备用性差，实际处理能力易受设备检修的影响。

4.2 建设规模

4.2.1 本条提出根据餐厨废弃物和生活垃圾收集量，以及焚烧厂协同处理能力确定协同处理工程主体设施的处理规模及分期建设要求。如果餐厨废弃物和生活垃圾收集量或处理能力不高，则可分期建设餐厨预处理设施和焚烧设施，以免出现设备设施低负荷运行现象。

4.2.2 在设计餐厨厂规模时，应在当地餐厨废弃物产生量的基础上留有部分余量，避免餐厨厂无法消纳该地区全部餐厨废弃物的情况出现。

4.3 选址

4.3.1 餐厨预处理过程中会产生固杂、废水和臭气，餐厨预处理设施若与焚烧厂就近建设，污染物处理等设施可共用，从而节省建设投资和运输费用，并降低环境影响。

4.3.3 本条从协同处置衔接条件、交通运输、供电、给排水等方面提出了具体选址要求，这些因素直接影响工程的可行性。

4.3.4 本条为餐厨预处理设施选址的基本要求。

4.4 总图设计

4.4.1 本条是对餐厨厂总平面布置的基本要求。

4.4.2 焚烧厂的废水、臭气和固杂处理设施同样可用于处置餐厨预处理产生的三废。因此在餐厨预处理设施与焚烧厂合并建设时，可共用三废处理设备，降低建设投资成本。

5 餐厨预处理

5.1 一般规定

5.1.1 本条是对预处理设备设施的基本要求。本标准对预处理设备设施新增了“防缠绕”要求，避免设备卡死造成电机烧毁。

5.1.2 由于餐厨预处理易产生臭气，预处理所有设备应做到完全或局部密闭，车间应保持微负压，防止臭气溢出。

5.1.3 预处理过程首先需要将餐厨废弃物从运输车中接收并输送至相应处置设备，并通过固液分离步骤除去其中含有的固相物，之后通过提油过程除去所含油脂，用于资源化利用。

5.1.4 餐厨废弃物的预处理应做到日进日清，是为避免餐厨废弃物隔夜存放引起腐烂发臭，甚至发酵产生沼气使预处理系统中的罐体崩开的情况。

5.2 接料与输送

5.2.2 餐厨废弃物不适合与生活垃圾数据混合生成和上报。

5.2.3 餐厨废弃物卸料时会散发一些臭味，垃圾卸料间是臭味主要产生源，因此本条规定卸料间应封闭，以防臭味散发至室外。

5.2.4 餐厨废弃物含水率高、含油量大，易污染环境，因此在接料和输送过程中应重点防止飞溅和散落。

5.2.5 餐厨废弃物卸料时，不可避免会飞溅和散落到地面，因此需要有冲洗设施对卸料间地面进行及时冲洗。

5.2.6 餐厨废弃物的接料应符合下列规定：

1 垃圾车卸料需要一定的空间，在卸料间设计时需要考虑卸料间的大小，应满足最大车的卸料需要。

3 餐厨废弃物进入接料仓后，堆料压实会产生大量餐厨废水。餐厨废水是一种高浓度的污染源，为防止餐厨废水外泄危害环境，需要妥善收集，并可用于提油工序，脱去其中可资源化利用的油脂。

5.2.7 餐厨废弃物易发臭，输送机保持密封可控制臭气散发；还要防止餐厨废弃物在输送过程中有废水渗漏到输送机外。

5.3 固液分离

5.3.1 餐厨废弃物固液分离的目的是去除其中的杂物，保留其中的液相部分，并用于后续的油脂提取工艺。常用的固液分离工艺包括分选、破碎、除砂、脱水等。

5.3.2 餐厨废弃物中的粗大杂物通常包括混入餐厨废弃物中的瓶、罐、盒、餐具、塑料袋等杂物。若这些粗大杂物进入后续处置工艺中，会对系统造成一定程度的损坏，因此需要设置分选系统去除这些杂质。粗大杂物中若含有可回收物，则可经分选后回收利用，剩余部分通常与生活垃圾无差异，因此可直接进入生活垃圾焚烧厂处理。

5.3.3 破碎的主要目的是提高后续提油步骤中的油脂提取率，大粒度浆料不利于高效提油，需要破碎至一定粒度范围内，破碎粒径需要根据提油设备的要求确定。此外，为避免设备卡死造成电机烧毁，破碎设备应具有防卡功能。

5.3.4 砂粒粒径较小，易堵塞除砂设备筛孔，因此建议定期冲洗除砂设备。

5.3.5 餐厨废弃物脱水系统根据脱水原理，包含离心脱水、挤压脱水等类型。脱水残渣中通常会包含较多的不可降解物，这些杂物与生活垃圾差异很小，因此可以直接送入焚烧厂进行焚烧处置。

5.3.7 为保证焚烧热值和垃圾焚烧炉的运行稳定，建议餐厨废弃物经预处理分离出的固相物含水率不大于75%。

5.4 油脂提取

5.4.1 餐厨废弃物经过固液分离后，去除其中的固相物，保留其液相及可降解物部分，随后通过制浆处理制成含有小粒径固体的浆料，并经过湿热处理和提油步骤，脱去废水并得到较纯的油脂。

5.4.2 破碎制浆的主要目的是提高后续三相分离机中物料的油脂提取率，大粒度浆料不利于高效提油，需要破碎至一定粒度范围内。较小的含固率利于从颗粒浆料上清洗油滴、提取油脂。利用提油后的废水来调节浆料含固率，实现废水循环回用，降低废水产生量，并且节省加热用能源。

5.4.4 固液分离后的液相在进入油脂分离设备之前，需要经加热罐预热，确保液相中油脂的流动性，以使油水更好分离。本条在《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184的基础上，新增了分离的粗油脂含水率的要求。

5.4.5 分离出的油相的综合利用方式有多种，生产生物柴油、工业用油或用于化工原料，但不能生产食用油或食品加工油，因为这类油脂含有许多致病、致癌的毒性物质（如黄曲霉素、重金属、苯并芘等），威胁饮食安全。

5.4.6 提油后废水中仍含有高浓度的污染物，需得到妥善处置后才可排放，因此建议将废水输送至焚烧厂废水处理系统中进行处置。

5.4.7 由于提油后的脱水残渣中仍含有较高的有机质，可作为生物处理或生物转化的原料。因此该部分脱水残渣既可以经焚烧处置，也可以外运并进行资源化处理。

6 协同处理/利用

6.1 一般规定

6.1.1 本条为餐厨预处理设施与焚烧厂协同处理/利用的环节，协同处理/利用应在项目规划阶段统筹考虑，并在设计阶段协同设计，包括工艺协同和建设协同，以实现废弃物协同处理和资源共享。

6.1.2 本条提供协同处理/利用工艺流程参考图。工艺协同主要体现在三废的协同处理和资源的协同利用。

6.1.3 协同设计应同时考虑新建餐厨厂的需求和已建焚烧厂的余量，协同设计应同时满足二者的工艺需求和环保要求。

6.2 固杂协同处理

6.2.1 餐厨废弃物杂物较多，餐厨固杂为预处理过程中分离出的无法满足后续处理工艺要求的杂物，包括分选系统分离出的粗大固渣、除砂系统筛分排出的沉砂等杂物、脱水系统分离出的残渣、提油系统分离出的残渣等，上述分离出的固杂体积较大或可生化性较低，与生活垃圾具有类似组分和属性，可视为餐厨废弃物处理过程中分离出的生活垃圾，宜送至焚烧厂与生活垃圾协同处理。

6.2.2 餐厨预处理设施产生的固杂虽然体积较大或可生化性较低，但仍携带一定水分和有机质，易腐败变质散发异味，且固杂输送至焚烧厂的距离相对较长，因此需注意固杂输送环节的密闭，防止固体、液体、气体的洒落或外溢，避免协同处理带来的二次污染。

6.2.3 由于餐厨预处理设施产生的固杂具有与生活垃圾类似的组分和属性，可视为餐厨废弃物处理过程中分离出的生活垃圾，送至焚烧厂与生活垃圾协同处理，需满足焚烧厂及焚烧炉相关设计要求。

6.2.4 餐厨预处理设施与焚烧厂协同，在实现废弃物协同处理和资源共享的同时，不能对焚烧厂运行造成影响，有餐厨预处理设施协同的焚烧厂的工艺设计应符合焚烧相关标准规范。

6.3 废水协同处理

6.3.1 餐厨废弃物含水率较高，在其接料输送、固液分离、油脂提取等预处理环节会分离出废水，同时为维护生产环境会根据需要对设备内外部、车间地面等进行冲洗。因此餐厨预处理设施产生的废水主要包括来自原料的废水和冲洗废水。

6.3.2 餐厨预处理设施产生的废水进入焚烧厂废水处理系统协同处理，需进行水质检测和水量计量。水质、水量是餐厨预处理的关键工艺数据，也是废水处理系统的关键进水指标。

6.3.3 此条是对废水协同处理系统抗冲击负荷能力的规定。预处理设施产生的废水的水质、水量受餐厨废弃物组分波动的影响，而餐厨废弃物组分与季节等客观因素有关，因此餐厨废水的水质、水量不可避免会有波动。

6.3.4 本条规定为焚烧厂废水处理系统能够接收餐厨预处理设施产生的废水，餐厨废水的水质、水量满足焚烧厂废水处理系统进水要求的情况。废水处理系统是焚烧厂的配套设施，主要用来处理生活垃圾渗滤液，因此废水处理工艺的选择应符合生活垃圾渗滤液处理的相关标准规范。

6.4 臭气协同处理

6.4.1 本条为餐厨预处理设施产生臭气的主要环节，包括预处理的所有环节及过料设备、设施，据此计算臭气收集量。

6.4.2 本条是对餐厨预处理设施臭气控制措施的规定，主要原则为设备设施的有效密闭和臭气的有效收集。首先应对相关设备设施采取密闭措施并设置臭气吸风接口，保持设备设施内部微负压，防止臭气外溢；对不能密闭的部位应设置集气罩和吸风管道组合的局部吸风装置，确保臭气外溢后的及时有效收集。

6.4.3 餐厨预处理设施和焚烧厂都有臭气产生，臭气有效收集的关键指标为风量和管道风压平衡等，由于餐厨预处理设施和焚烧厂臭气产生的环节不同，为避免由于风压不平衡导致一侧臭气无法有效收集或者一侧臭气倒吹入另一侧，餐厨预处理设施和焚烧厂的臭气宜分别单独收集。

6.4.4 本条为臭气协同处理参考。由于焚烧厂焚烧炉需空气助燃，而对餐厨预处理设施收集的臭气为含有少量异味分子的空气，产生异味的物质主要为H2S、NH3及少量有机气体分子，含有这些异味物质的空气可为焚烧炉焚烧助燃，焚烧产生的烟气经焚烧炉配套烟气处理系统处理后达到相关排放标准。

6.4.5 本条规定为臭气协同处理的注意事项。由于餐厨废弃物含有油脂，餐厨预处理的油脂提取等环节需要加热，导致餐厨臭气具有高温、含油等特性。若臭气协同处理设施无法接收此特性的臭气，臭气在进入协同处理设施前应进行必要的预处理，以满足协同处理设施对进气指标的要求，确保臭气处理设施的稳定运行。同时需注意餐厨预处理设施臭气收集量与焚烧厂臭气接收量的平衡。

6.4.7 本条规定为餐厨预处理设施产生臭气部分进入焚烧厂协同处理，其余部分进入餐厨预处理设施臭气处理系统的情况。为避免由于风压不平衡导致一侧臭气无法有效收集或者一侧臭气倒吹入另一侧，两部分臭气宜分别单独收集。

6.5 热能协同利用

6.5.1 本条为餐厨预处理设施热能需求的主要环节，据此计算热能需求量。

6.5.2 本条为餐厨预处理设施热能利用协同措施。由于焚烧厂在生活垃圾焚烧发电的同时产生余热，当焚烧厂余热可供给餐厨预处理设施且满足餐厨预处理设施用热要求时，宜进行热能协同利用，同时考虑焚烧厂停机检修时的备用热源。

6.5.3 餐厨预处理设施与焚烧厂之间热能交换应设置计量装置，便于生产管理和节能管理。

6.6 电能协同利用

6.6.1 本条为餐厨预处理设施电能利用协同措施。因焚烧厂利用生活垃圾焚烧发电，所以餐厨预处理设施应优先考虑利用焚烧厂产生的电能作为电源，按照相关规定办理备案手续，同时考虑备用电源。

6.6.2 餐厨预处理设施与焚烧厂之间应设置用电量计量装置，便于生产管理和节能管理。

6.7 其它协同利用

6.7.1 本条为餐厨预处理设施与焚烧厂生产设施的协同。

6.7.2 本条为餐厨预处理设施与焚烧厂公用设施的协同。

7 辅助设施

7.1 《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184未对建筑与结构要求进行规定，本节为新增内容。

7.3.3 老鼠是引起电气设备事故最多的小动物，防范鼠类破坏成为变电站安全运行的重要环节。

7.6.1 针对餐厨预处理产生的噪声，在《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184的基础上，新增了产生噪声的各类设备应采取的噪声处理处理措施。

7.6.2 针对餐厨预处理后产生的臭气，在《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184的基础上，新增了产生臭气的各个环节应采取的具体除臭措施。

8 工程施工及验收

8.0.1 由于餐厨预处理设备中设有较多非标设备，对于这些设备，施工安装图纸有时无法做到标示规范，且易造成土建与安装工程无法协调进行，因此，需要根据实际情况对涉及进行变更及调整后方可进行施工。

8.0.3 餐厨废弃物处理设施生产线的验收是工程验收的前提，本条指出了餐厨废弃物处理生产线验收前需要具备的基本条件。值得注意的是，由于餐厨废弃物成分复杂，均一性很差，因此检验设备是否可达到设计参数的最有效的方法是用实际餐厨废弃物进行满载实验。

8.0.4 餐厨废弃物处理设施未经竣工验收，无法确认所有设备和设施是否可以正常运行。若在竣工验收前投入使用，易发生污染或安全事故。因此在竣工验收前，严禁餐厨废弃物处理厂投入使用。

9 运营维护

《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184未对运营维护进行规定，本章为新增内容。

9.1 一般规定

9.1.1 本条规定协同处理工程投入运营前应具备的相应资料。

9.1.2 本条规定协同处理工程相关人员应制订运行维护规程并有效实施。

9.1.3 本条规定协同处理工程运营管理人员的执业要求。车辆及特种设备操作人员应按国家规定持证上岗。

9.1.6 本条是对协同处理工程及生产安全卫生的基本规定。为了实现全过程的安全生产卫生的系统管理，应按照现行国家标准的基本要求，建立和完善安全生产管理机制和相关操作规程。

9.2 运营管理

9.2.1 本条规定运营管理人员应熟悉的技术要求资料。

9.2.2 本条规定在设备启动运行前检查和准备工作。

9.2.3 本条规定运营管理人员在巡检时要掌握设备的运行状况和做好记录要求。

9.2.4 本条规定协同处理的台账要求，建立联单管理制度和计量设施应运行规范，信息记录应完整、清晰、及时和准确的要求。

9.2.6 本条提出生产、消防和交通等方面的安全要求，对厂区整洁要求，设置安全警示标志的要求，规定完善防火、防爆和防雷电及防突发事件等应急预案的要求。

9.3 维护管理

9.3.1 本条规定设备维护保养计划要求。

9.3.2 本条规定设备和辅助设施进行检修维护要求。

9.3.3 本条规定餐厨预处理设施故障检修停机期间与焚烧厂协同要求。

9.3.4 本条规定焚烧厂故障检修停机期间与餐厨预处理设施协同要求。

10 风险控制及应急处置

《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184未对风险控制及应急处置进行规定，本章为新增内容。

10.0.1 本条是对餐厨预处理设施与焚烧厂协同的风险控制及应急处置的基本规定。

10.0.2 本条是对餐厨预处理设施与焚烧厂协同的风险控制及应急处置制度的制定和执行规定。

10.0.3 本条是对厂区设备风险控制和管理的规定。

10.0.4 本条是对污染突发事件应急预案和应急处置的规定。

10.0.5 本条是对事故风险控制的规定。

10.0.6 本条是对餐厨预处理设施与焚烧厂二者之间联动风险控制及应急处置的规定。

10.0.7 本条是对火灾风险控制的规定。

10.0.8 本条是对危险气体和危险化学品风险控制的规定。

10.0.9 本条是对用电风险控制的规定。